## heat rate
Siegert |  | MS steam flow | oxygen | flue gas temp | Ambient temp | dT | CO | CO2 calc | stack loss | CO loss | conduction loss | UBC in BA | UBC in FA | ash content | TM | H2 | GCV | GCV [kJ/kg] | LOI in FA | LOI in BA | wet flue gas loss | boiler efficiency
CO2max | 18.5 | 350 | 3.503 | 123.3685 | 33 | 90.3685 | 0.001 | 15.4067 | 3.989% | 0.4478% |  | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.982% | #VALUE!
beta | 69 | 120 | 3.503 | 122.8385 | 33 | 89.8385 | 0.001 | 15.4067 | 3.965% | 0.4478% | 1.559% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.98% | 88.49%
A1 | 0.68 | 100 | 3.503 | 122.3085 | 33 | 89.3085 | 0.001 | 15.4067 | 3.942% | 0.4478% | 1.871% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.978% | 88.2%
B | 0 | 50 | 3.503 | 121.7785 | 33 | 88.7785 | 0.001 | 15.4067 | 3.918% | 0.4478% | 3.742% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.976% | 86.35%
|  | 328.328 | 3.961 | 121.249 | 33 | 88.249 | 0.001 | 15.0022 | 4% | 0.4599% | 0.5698% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.974% | 89.43%
nominal steam | 350 | 337.75 | 3.961 | 120.719 | 33 | 87.719 | 0.001 | 15.0022 | 3.976% | 0.4599% | 0.5539% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.973% | 89.48%
|  | 331.636 | 3.961 | 120.189 | 33 | 87.189 | 0.001 | 15.0022 | 3.952% | 0.4599% | 0.5641% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.971% | 89.49%
|  | 319.736 | 3.961 | 119.1295 | 33 | 86.1295 | 0.001 | 15.0022 | 3.904% | 0.4599% | 0.5851% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.967% | 89.52%
|  | 327.046 | 3.961 | 119.1295 | 33 | 86.1295 | 0.001 | 15.0022 | 3.904% | 0.4599% | 0.572% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.967% | 89.54%
|  | 325.618 | 3.961 | 118.5995 | 33 | 85.5995 | 0.001 | 15.0022 | 3.88% | 0.4599% | 0.5745% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.965% | 89.56%
|  | 326.617 | 3.754 | 118.0695 | 33 | 85.0695 | 0.001 | 15.185 | 3.809% | 0.4544% | 0.5728% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.64%
|  | 322.289 | 3.754 | 118.017 | 33 | 85.017 | 0.001 | 15.185 | 3.807% | 0.4544% | 0.5805% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.63%
|  | 311.805 | 3.754 | 118.017 | 33 | 85.017 | 0.001 | 15.185 | 3.807% | 0.4544% | 0.6% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.61%
|  | 305.848 | 3.754 | 118.017 | 33 | 85.017 | 0.001 | 15.185 | 3.807% | 0.4544% | 0.6117% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.6%
|  | 312.851 | 3.754 | 118.017 | 33 | 85.017 | 0.001 | 15.185 | 3.807% | 0.4544% | 0.598% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.62%
|  | 308.423 | 3.754 | 118.017 | 33 | 85.017 | 0.001 | 15.185 | 3.807% | 0.4544% | 0.6066% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.61%
|  | 311.607 | 3.741 | 118.017 | 33 | 85.017 | 0.001 | 15.1965 | 3.804% | 0.454% | 0.6004% | 3.512 | 0.7008 | 28 | 8.6742 | 3.581 | 5217.3112 | 21843.8386 | 0.2453% | 0.3163% | 4.963% | 89.62%